ΟΔΗΓΙΑ

ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ετοιμάστηκε με βάση την κατευθυντήρια Οδηγία ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/06/14-11-2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το κείμενο αυτό υιοθετήθηκε από τον ΚΟΠΠ, ως Οδηγία για Αξιολόγηση Φορέων Πιστοποίησης ή/και Φορέων Ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.  Για τη διαμόρφωση του κειμένου αυτού χρησιμοποιήθηκε ως πρωτογενές υλικό η σχετική κατευθυντήρια Οδηγία του ΕΣΥΔ* μετά από σχετική έγκρισή του.

Η παρούσα υποχρεωτική οδηγία θα αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι ευθύνη των Φορέων Πιστοποίησης  ή/και Φορέων Ελέγχου να εφαρμόζουν τις πρόνοιες της ισχύουσας έκδοσης. Σημειώνεται ότι η ισχύουσα έκδοση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΚΟΠΠ.

Το κείμενο περιέχει οδηγίες εφαρμογής τόσο για τους Φορείς Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου που τελούν υπό διαπίστευση/κοινοποίηση ή έχουν διαπιστευτεί/κοινοποιηθεί από τον ΚΟΠΠ αλλά και για τους αξιολογητές του ΚΟΠΠ και αναφέρεται:

- Στα προσόντα των επιθεωρητών των Φορέων Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου ανελκυστήρων.

- Στο περιεχόμενο του τελικού ελέγχου εγκαταστάσεων ανελκυστήρων.

- Στον εξοπλισμό και τα όργανα για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων.

- Στον προσδιορισμό του ελάχιστου χρόνου διενέργειας τελικού ελέγχου ανελκυστήρων

- Στα πιστοποιητικά και δηλώσεις πιστότητας που πρέπει να εκδίδουν, ή θεωρούν, οι Φορείς Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου εγκαταστάσεων ανελκυστήρων.

- Στην ασφαλιστική κάλυψη (liability insurance) Φορέων Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου.

- Στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, την ισχύουσα νομοθεσία και τη συσχέτιση των εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών που βρίσκονται σε ισχύ.

* Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/06/14-11-2017

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Έλεγχος ανελκυστήρα καλείται η διενέργεια τυποποιημένων ελέγχων και δοκιμών στον ανελκυστήρα που αποσκοπεί στην εξακρίβωση της συμμόρφωσής του με τις βασικές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι  της Οδηγίας 2014/33/ΕΚ και των εναρμονιστικών Κανονισμών (K.Δ.Π 309/2016)

Νέος ανελκυστήρας χαρακτηρίζεται κάθε ανελκυστήρας που έχει διατεθεί στην αγορά και  τεθεί σε χρήση για πρώτη φορά από τον τελικό του χρήστη.

Υφιστάμενος ανελκυστήρας χαρακτηρίζεται κάθε ανελκυστήρας που έχει τεθεί σε λειτουργία .

Τελικός έλεγχος ανελκυστήρα καλείται ο έλεγχος από Διαπιστευμένο/Κοινοποιημένο Φορέα σε ένα νέο ανελκυστήρα, πριν αυτός διατεθεί στην αγορά και δοθεί σε χρήση.

2. Προσόντα των επιθεωρητών των Φορέων Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου ανελκυστήρων

Τα πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν ελέγχους εγκαταστάσεων ανελκυστήρων χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

- Δόκιμος ελεγκτής.

- Ελεγκτής.

- Επιθεωρητής.

- Αρχιεπιθεωρητής.

Σύμφωνα με το Παράρτημα Α, παράγραφος Α.2, του Προτύπου Διαπίστευσης CYS ΕΝ ISO/IEC 17020, ο φορέας ελέγχου και το προσωπικό του δεν πρέπει να εμπλέκεται άμεσα στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την προμήθεια, την εγκατάσταση ή τη συντήρηση των προϊόντων που επιθεωρεί ή παρόμοιων προϊόντων του ανταγωνισμού.

2.1 Τυπικά προσόντα δόκιμων ελεγκτών και ελεγκτών

Δόκιμοι ελεγκτές και ελεγκτές μπορεί να γίνουν Διπλωματούχοι/Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι, Ναυπηγοί Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί Μηχανικοί και Ναυτομηχανικοί, κάτοχοι διπλώματος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου ή ισότιμου προσόντος ή/και πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος.

2.2 Ουσιαστικά προσόντα ελεγκτών

Προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στην κατηγορία του ελεγκτή (εφόσον διαθέτει τα προαναφερόμενα προσόντα) πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο σχετικό με τους ελέγχους ανελκυστήρων διάρκειας 80 ωρών τουλάχιστον.

Επιπλέον των ανωτέρω θα πρέπει να έχει συμμετάσχει σε 60 τουλάχιστον ελέγχους, εκ των οποίων οι 40 να έχουν διενεργηθεί σε υδραυλικούς ανελκυστήρες και οι 20 σε ηλεκτροκίνητους. Το 50% αυτών των ελέγχων πρέπει να αφορά τελικό έλεγχο, σε κάθε είδος ανελκυστήρων (υδραυλικό, ηλεκτροκίνητο).

2.3 Τυπικά προσόντα επιθεωρητών και αρχιεπιθεωρητών

Επιθεωρητές και αρχιεπιθεωρητές μπορεί να γίνουν Διπλωματούχοι/Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι, Ναυπηγοί Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί Μηχανικοί και Ναυτομηχανικοί, κάτοχοι διπλώματος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου ή ισότιμου προσόντος ή/και πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος.

2.4 Ουσιαστικά προσόντα  επιθεωρητών

Για να γίνει κάποιος επιθεωρητής (εφόσον διαθέτει τα προσόντα του ελεγκτή) θα πρέπει επιπρόσθετα να έχει παρακολουθήσει και  επιμορφωτικό σεμινάριο 50 ωρών τουλάχιστον, για τις διαδικασίες ελέγχου τεχνικού φακέλου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές κανονιστικές διατάξεις.

Επιπλέον των ανωτέρω θα πρέπει να έχει συμμετάσχει σε 60 τουλάχιστον ελέγχους, εκ των οποίων 40 να έχουν διενεργηθεί σε υδραυλικούς ανελκυστήρες και 20 σε ηλεκτροκίνητους. Το 50% αυτών των ελέγχων πρέπει να αφορά τελικό έλεγχο, σε κάθε είδος ανελκυστήρων (υδραυλικό, ηλεκτροκίνητο) και να έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευόμενος επιθεωρητής στον έλεγχο 40 τεχνικών φακέλων ανελκυστήρων.

2.5 Αναβάθμιση επιθεωρητή σε αρχιεπιθεωρητή

Προκειμένου επιθεωρητής να προαχθεί σε αρχιεπιθεωρητή, επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. 2.4, θα πρέπει να έχει διενεργήσει  έλεγχο 60 τεχνικών φακέλων ανελκυστήρων.

Σημείωση: Όλα τα ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που διενεργεί ελέγχους ανελκυστήρων φαίνονται στο συγκεντρωτικό πίνακα (Παράρτημα 1).

2.6 Δικαιώματα δόκιμων ελεγκτών

Οι δόκιμοι ελεγκτές απλώς συμμετέχουν ως εκπαιδευόμενοι, σε επιτόπιους ελέγχους ανελκυστήρων.

2.7 Δικαιώματα ελεγκτών

Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους (τελικούς) ανελκυστήρων.

2.8 Δικαιώματα επιθεωρητών

Οι επιθεωρητές έχουν δικαίωμα να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους (τελικούς) ανελκυστήρων και ελέγχους τεχνικών φακέλων ανελκυστήρων.

2.9 Δικαιώματα αρχιεπιθεωρητών

Οι αρχιεπιθεωρητές, εκτός των ανωτέρω, δύνανται να συμμετέχουν ως εμπειρογνώμονες σε ειδικές περιπτώσεις ελέγχων, πραγματογνωμοσύνες και εξετάσεις καταγγελιών και  ατυχημάτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2.10 Δικαίωμα υπογραφής στα Πιστοποιητικά Ελέγχου Ανελκυστήρων (παράγραφος 6.)

Τα Πιστοποιητικά Ελέγχου Ανελκυστήρων (Πιστοποιητικά και δηλώσεις πιστότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 6 της παρούσας οδηγίας) έχουν δικαίωμα να τα υπογράφουν, μόνο, οι επιθεωρητές και οι αρχιεπιθεωρητές, και ένα Διοικητικό στέλεχος των Φορέων Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου.

Νοείται ότι η υπογραφή των Πιστοποιητικών Ελέγχου Ανελκυστήρων γίνεται από το ίδιο άτομο που τεκμηριωμένα έχει ελέγξει  τον τεχνικό φάκελο του ανελκυστήρα, σε συσχετισμό με το φύλλο ελέγχου (επιτόπιου).

3.	Περιεχόμενο του τελικού ελέγχου εγκαταστάσεων ανελκυστήρων

3.1 Ο τελικός έλεγχος εγκαταστάσεων ανελκυστήρων (ηλεκτροκίνητων, υδραυλικών), γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/ΕΚ, το νομοθετικό πλαίσιο ανελκυστήρων (K.Δ.Π 309/2016) και τη σειρά των εναρμονισμένων προτύπων   CYS ΕΝ 81 που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

3.2 Απαιτείται η συμπλήρωση από τους Φορείς Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου των πιο κάτω φύλλων ελέγχου:

- Φύλλο τελικού ελέγχου νέων ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων.

- Φύλλο τελικού ελέγχου νέων υδραυλικών ανελκυστήρων.

Υποδείγματα φύλλων ελέγχου, με τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει αυτά να καλύπτουν, φαίνονται στα παραρτήματα 2 και 3 αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο των πιο πάνω φύλλων ελέγχου πρέπει να καλύπτει τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΚ, του νομοθετικού πλαισίου ανελκυστήρων  (K.Δ.Π 309/2016) και τη σειρά των εναρμονισμένων προτύπων    CYS ΕΝ 81 που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

3.3 Απαιτείται η συμπλήρωση από τους Φορείς Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου  καταλόγων με τις απαιτήσεις για το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου των:

- Νέων Υδραυλικών και Ηλεκτροκίνητων Ανελκυστήρων.

Υποδείγματα καταλόγου με τις απαιτήσεις για το περιεχόμενο του Τεχνικού Φακέλου φαίνεται στο παράρτημα 4.

Σημειώνεται ότι οι κατάλογοι με τις απαιτήσεις για έλεγχο του περιεχομένου των τεχνικών φακέλων πρέπει να καλύπτουν τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΚ, του νομοθετικού πλαισίου ανελκυστήρων (K.Δ.Π 309/2016) και τη σειρά των εναρμονισμένων προτύπων ΕΝ 81 που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

3.4  Η επιτόπου διεκπεραίωση των καθορισμένων ρόλων από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως.

Σημείωση: Η τεκμηρίωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και φωτογραφική καταγραφή των παρακάτω:

Μηχανοστάσιο (Πίνακας Κίνησης, Υδραυλικό Σύστημα, Κινητήριος Μηχανισμός)

Θάλαμος ανελκυστήρα με βάρη (Τελικός Έλεγχος) ή χωρίς βάρη (Περιοδικός Έλεγχος)

Αποτύπωμα αρπάγης (μετά τη δοκιμή με βάρη)

4.	Εξοπλισμός και όργανα για τον έλεγχο εγκαταστάσεων ανελκυστήρων

Λαμβάνοντας υπόψη το παράρτημα Δ της σειράς των εναρμονισμένων προτύπων CYS ΕΝ 81 “Έλεγχοι και δοκιμές πριν από τη θέση σε λειτουργία ανελκυστήρα” σχετικά με τις ελάχιστες μετρήσεις και επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε εγκατάσταση ανελκυστήρα προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:

| ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | *ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / **ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
| Μήκος | μέτρο (m) | Μέτρο - Μετροταινία |
| Πάχος | χιλιοστόμετρου (mm) | Παχύμετρο |
| ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΑΣ |
| Μάζα | χιλιόγραμμο (kg) | Ζυγός |
| ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΑΣ |
| Γωνιά | μοίρες (ο) | Γωνιόμετρο |
| ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ |
| Πίεση (πίεση υδραυλικών διατάξεων ανελκυστήρων) | Pascal / Bar (Pa / bar) | Μανόμετρο |
| ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΗΣ |
| Δύναμη (δύναμη που ασκεί η θύρα κατά το κλείσιμο) | Newton (N) | Δυναμόμετρο |
| Δύναμη (τάση συρματόσχοινων) | Newton (N) | Δυναμόμετρο / Κανταράκι |
| ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ |
| Ταχύτητα | Μέτρα / δευτερόλεπτο (m/sec) | Στροφόμετρο |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
| Ένταση ρεύματος | Ampere (A) | Αμπερόμετρο |
| Τάση ρεύματος | Volt (V) | Βολτόμετρο |
| Ηλεκτρική Αντίσταση | Ohm (Ω) | Ωμόμετρο |
| Αντίσταση Μόνωσης | Mega - Ohm (MΩ) | Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μόνωσης |
| Ένταση Φωτισμού | Lux | Φωτόμετρο |

*Τα όργανα μέτρησης που παρατίθενται είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά άλλα όργανα ή/και μεθοδολογίες μέτρησης των παραπάνω μεγεθών, αρκεί κάθε φορά να τεκμηριώνονται.

Όσον αφορά την αξιολόγηση της ακρίβειας των μετρήσεων εφαρμόζονται, συμπληρωματικά των απαιτήσεων του προτύπου διαπίστευσης CYS ΕΝ ISO/IEC 17020, οι απαιτήσεις του κατασκευαστή.

Επίσης λαμβάνονται υπόψη:

- Ο οδηγός ILAC P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies

- Η Κατευθυντήρια Οδηγία για την εφαρμογή της διακρίβωσης εξοπλισμού και της ιχνηλασιμότητας των μετρήσεων στους φορείς ελέγχου “ΕΣΥ∆ KO-∆ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015”.

- Το έγγραφο ΕΑ-2/17 “EA Document on Accreditation for Notification Purposes”.

Ο εξοπλισμός του φορέα θα πρέπει να είναι διακριβωμένος κατά την αρχική αξιολόγηση και στη συνέχεια θα πρέπει να διακριβώνεται τουλάχιστο μία φορά κατά τον τετραετή κύκλο διαπίστευσης.

Η χρονολογική σειρά διακρίβωσης ενός εκάστου οργάνου, ως και η συχνότητά της κατά τον τετραετή κύκλο διαπίστευσης, θα πρέπει να υλοποιούνται, σύμφωνα με καθορισμένα(τεκμηριωμένα)  κριτήρια επιλογής του φορέα.

**Η ακρίβεια οργάνου θα πρέπει να επιτρέπει την ικανοποίηση των προνοιών του παραρτήματος ΣΤ (ΣΤ.0.1.6) της σειράς των εναρμονισμένων προτύπων CYS ΕΝ 81.

5.	Προσδιορισμός του ελάχιστου χρόνου διενέργειας τελικού ελέγχου ανελκυστήρων

5.1 Ο μέγιστος ημερήσιος αριθμός τελικών ελέγχων ανελκυστήρων που διενεργούνται από ένα αρμόδιο πρόσωπο δεν πρέπει να ξεπερνά τους δύο (2).

5.2 Κάθε εβδομάδα ένα πρόσωπο που διενεργεί ελέγχους είναι δυνατόν να απασχολείται με ελέγχους ανελκυστήρων το μέγιστο για έξι (6) ημέρες.

6. Πιστοποιητικά και δηλώσεις πιστότητας που πρέπει να εκδίδουν Ή θεωρούν οι Φορείς Πιστοποίησης Ή/και Ελέγχου εγκαταστάσεων ανελκυστήρων

Το περιεχόμενο των δηλώσεων πιστότητας και πιστοποιητικών που χορηγούν ή θεωρούν οι Φορείς Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/ΕΚ, το νομοθετικό πλαίσιο ανελκυστήρων (K.Δ.Π 309/2016) και τη σειρά των εναρμονισμένων προτύπων   CYS ΕΝ 81, που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

6.1 Δήλωση Πιστότητας Εγκατάστασης ΕΚ Ηλεκτροκίνητου/Υδραυλικού Ανελκυστήρα (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΚ και  του νομοθετικού πλαισίου ανελκυστήρων (K.Δ.Π 309/2016) / (βλ.Παράρτημα 5).

6.2 Βεβαίωση Πιστότητας-Πιστοποιητικό Ελέγχου «Εξακρίβωσης κατά Μονάδα» (Παράρτημα Χ Οδηγίας 2014/33/ΕΚ) Εγκατάστασης Ηλεκτροκίνητου/Υδραυλικού Ανελκυστήρα (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΚ και του νομοθετικού πλαισίου ανελκυστήρων (K.Δ.Π 309/2016)) /(βλ.Παράρτημα 6).

6.3 Βεβαίωση «Τελικού Ελέγχου» (Παράρτημα VI, της Οδηγίας 2014/33/ΕΚ) Εγκατάστασης Ηλεκτροκίνητου/Υδραυλικού Ανελκυστήρα (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΚ  και του νομοθετικού πλαισίου ανελκυστήρων (K.Δ.Π 309/2016)/ (βλ.Παράρτημα 7).

6.4 Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας Παραγωγής (Παράρτημα XIV, Ενότητα Δ, Οδηγία 2014/33/ΕΚ  και του νομοθετικού πλαισίου ανελκυστήρων (K.Δ.Π 309/2016)/ (βλ.Παράρτημα 8).

6.5 Πιστοποιητικό διασφάλισης Ποιότητας Προϊόντων «Ανελκυστήρες»   (Παράρτημα XII, Ενότητα E, Οδηγία 2014/33/ΕΚ και του νομοθετικού πλαισίου ανελκυστήρων (K.Δ.Π 309/2016)/ (βλ.Παράρτημα 9).

6.6 Πιστοποιητικό Πλήρους διασφάλισης Ποιότητας (Παράρτημα XIΙI, Ενότητα Η, Οδηγία 2014/33/ΕΚ και του νομοθετικού πλαισίου ανελκυστήρων (K.Δ.Π 309/2016)/ (βλ.Παράρτημα 10).

6.7 Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου EK (Παράρτημα VΒ, Ενότητα Β, Οδηγία 2014/33/ΕΚ)  Ηλεκτροκίνητου/Υδραυλικού Ανελκυστήρα, (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι και V της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΚ και του νομοθετικού πλαισίου ανελκυστήρων (K.Δ.Π 309/2016)/ (βλ.Παράρτημα 11).

7.	Ασφαλιστική Κάλυψη (Liability Insurance) Φορέων Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου

Οι Φορείς Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου απαιτείται όπως συνάπτουν ασφάλεια (liability insurance) σύμφωνα με τις απαιτήσεις:

- Της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΚ.

- Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος του 2022 (Ν. 225(I)/2022).

- Του προτύπου CYS ΕΝ ISO/IEC 17020 (Άρθρο 5.1.4).

- Του οδηγού ILAC P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies

8. 	Ευρωπαϊκή Οδηγία, Ισχύουσα νομοθεσία και Εναρμονισμένα Πρότυπα

8.1	Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/ΕΚ

8.2	Νομοθετικό πλαίσιο ανελκυστήρων ( K.Δ.Π 309/2016)

8.3	Σειρά των εναρμονισμένων προτύπων  CYS ΕΝ 81 που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

8.4	Το έγγραφο ΕΑ-2/17 “EA Document on Accreditation for Notification Purposes”.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Πίνακας 1. Συγκεντρωτικός πίνακας με ουσιαστικά προσόντα προσωπικού που διενεργεί ελέγχους ανελκυστήρων

| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ/ΣΕ | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΕΛΚ/ΡΩΝ (ΩΡΕΣ) | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ (ΩΡΕΣ) | ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΑΝΕΛΚ/ΡΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΩΝ ΑΝΕΛΚ/ΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΑΝΕΛΚ/ΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΩΝ ΑΝΕΛΚ/ΡΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΚΙΜΟ/ ΕΛΕΓΚΤΗ | 80 | - | 40 | 20 | 20 | 10 | - |
| ΕΛΕΓΚΤΗ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ | - | 50 | 40 | 20 | 20 | 10 | 40 (ως εκπ. επιθ/της) |
| ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ/ ΑΡΧΙ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ | - | - | - | - | - | - | 60 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΦΥΛΛΟ  ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/33/ΕΚ (Κ.Δ.Π.309/2016)

( Φορέας ελέγχου, Λογότυπο – Τίτλος : ……………………………………………………..  )

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ: CYS ΕΝ 81-1(όπως εκάστοτε τροποποιείται) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ:…………………..…. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ) : .…………….. | Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήριου μηχανισμού: ΗΛ. ΜΗΧΑΝΗ: Κατασκευαστής ………………………………………….. Τύπος ……………………………………………..……….. Ισχύς (kW) ………………………………………..……….. Ονομ. φορτίο:…………..…… Ονομ. ταχ (m/sec):…………….. Αριθμός σειράς / Έτος κατασκευής…………………………. Αριθμός στροφών …………………………………….. SPH (Starts per hour) / Εκκινήσεις ανά ώρα:…………….… ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ: Κατασκευαστής……………………… Τύπος……………………………………… Αριθμός σειράς / Έτος κατασκευής………………………… Σχέση μετάδοσης……………………………………… (σε περίπτωση έλλειψης μειωτήρα πρέπει να καταγράφονται τα αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία) ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΕΛΞΗΣ: Διάμετρος:………….……………… ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ Γωνία περιτύλιξης (α):…..………. Γωνία αυλάκων (γ):.……………… Ανάρτηση:……………. |
| --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ………………………… |  |
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ …………………….. |  |
| Τόπος εγκατάστασης: ……………………………….. |  |
| Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής: ………………………… |  |
| Αριθμός Σειράς αν/ρα: ………………………… |  |
| Έτος εγκατάστασης: ………………………… |  |
| Επιθεωρητής: ………………………… ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………….. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ……………………………….. Ημερομηνία ελέγχου: ……………………………….. |  |
| Σημείο Ελέγχου | Απαιτήσεις | Αξιολόγηση | Παρατηρήσεις |
|  |  | 1 2 | 1: πλήρης κάλυψη 2: έλλειψη / απόκλιση |
| Α. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ |
| 1. Οπτικός έλεγχος |
| 1.1 Θέση μηχανοστασίου…… | Άνω ή κάτω. Όροφος, Αλλού ή Άνευ. |  |  |
| 1.3 Οικοδομικά χαρακτηριστικά μηχανοστασίου | Κατάλληλο ύψος (2m. 70cm μπροστά στον πίνακα ελεύθερα. 50x60cm ελεύθερα χειρισμούς έκτακτης ανάγκης. Εξαερισμός μηχ/σιου. Πρόσβαση από κοινόχρηστο χώρο. Δάπεδο στεγανό, αντιολισθητικό. Ύψος πλάκας έδρασης μηχανής- δαπέδου μηχανοστασίου >50cm (σκάλα πρόσβασης). |  |  |
| 1.4 Ξένες εγκαταστάσεις | Σωληνώσεις, καλωδιώσεις (που δεν σχετίζονται με τον ανελκυστήρα). |  |  |
| 1.5 Ύπαρξη εξοπλισμού | Διακόπτης Φωτισμού και πρίζα εντός του Μηχ/σίου Ενδοεπικοινωνία μεταξύ θαλάμου- μηχανοστασίου ελλείψει ακουστικής επικοινωνίας. (Πάντα για διαδρομή μεγαλύτερη από 30 m.) |  |  |
| 1.6 Κινητήριος μηχανή Τροχαλίες Έλξης/Παρέκκλισης Φρένα | Έδραση, στάθμη λαδιού, διαρροές, βολάν χωρίς οπές. min 30cm ελεύθερα πάνω από κινούμενα μέρη μηχανής. Έδραση , Διάμετρος ≥ 40xD συρμ/νων, προφυλακτήρες, κατάσταση αυλάκων (παραμένουσα υποκοπή). Διατάξεις κατά εκτροπής συρματόσχοινων. Φρένο με διπλά μέσα ενεργοποίησης ανεξάρτητης επενέργειας. Στηρίξεις, ελατήρια, ασφάλειες, μοχλός συνεχούς επενέργειας. |  |  |
| 1.7 Ενδείξεις στάσεων και φοράς κίνησης | Σήμανση συρματοσχοίνων. Βέλη κατεύθυνσης στο βολάν ή στην τροχαλία τριβής. |  |  |
| 1.8α Περιοριστήρας Ταχύτητας θαλάμου | Κατασκευαστής. Τύπος. Σήμανση CE. Αριθμός σειράς / έτος κατασκευής. Ονομαστική ταχύτητα. Ταχύτητα ενεργοποίησης. Διάμετρος συρματόσχοινου. Διάμετρος τροχαλίας. Ηλεκτρικός διακόπτης. Συμφωνία με τεχνικό φάκελο. |  |  |
| 1.8β Περιοριστήρας Ταχύτητας αντιβάρου | Κατασκευαστής. Τύπος. Σήμανση CE. Αριθμός σειράς / έτος κατασκευής. Ονομαστική ταχύτητα. Ταχύτητα ενεργοποίησης. Διάμετρος συρματόσχοινου. Διάμετρος τροχαλίας. Ηλεκτρικός διακόπτης. Συμφωνία με τεχνικό φάκελο. |  |  |
| 1.9 Ηλ. Πίνακας ελέγχου ανελ/ρα (Hλεκτρικά μέρη σε κλειστό πίνακα) Επιτηρητής Φάσεων | Κατασευαστής. Στοιχεία πίνακα. Ταύτιση με ηλεκ/λογικό σχέδιο. Ανεξ/τητη σύνδεση γειώσεων. Εγκεκριμένα Υλικά Ασφάλειες,συνδέσεις καλωδίων. Έλεγχος έλλειψης φάσης -Διαδοχή φάσεων. |  |  |
| 1.10 Πίνακας κίνησης (380V) | Γενικός διακόπτης (να κλειδώνει στη θέση off). Ασφάλειες (είδος, μέγεθος). Καλώδια τροφοδοσίας- (Διατομές). |  |  |
| 1.11 Πίνακας φωτισμού θαλάμου – φρέατος (220V) | Ανεξάρτητης παροχής από τον πίνακα κίνησης. Διακόπτης, ασφάλεια. (είδος, μέγεθος). Ρελέ διαφυγής (αν απαιτείται). |  |  |
| 1.12 Βιβλίο ανελκυστήρα Επιγραφές, σημάνσεις στο Μηχ/σιο | Βιβλίο παρακολούθησης. Οδηγίες χρήσης, συντήρησης. Οδηγίες απεγκλωβισμού. Επιγραφές, σημάνσεις. |  |  |
| 2. Μετρήσεις |
| 2.1 Αντίσταση μόνωσης των κυκλωμάτων ισχύος και ελέγχου | >0,5 ΜΩ για το κύκλωμα ισχύος (τάση δοκιμής 500V). >0,25ΜΩ για τα κυκλώματα χειρισμού και ασφάλειας (τάση δοκιμής 250V). |  |  |
| 2.2 Ταχύτητες κίνησης | (Χωρίς φορτίο). Ταχύτητα ανόδου. Ταχύτητα καθόδου. (Με ονομαστικό φορτίο). Ταχύτητα ανόδου. Ταχύτητα καθόδου . Ταχύτητα ανόδου με βάρος αντιστάθμισης (±5% ονομαστικής). Ταχύτητα καθόδου με βάρος αντιστάθμισης (±8% ονομαστικής). |  |  |
| 2.3 Μήκος ανύψωσης - Υπερδιαδρομές | Άνω (mm) (με πλήρως συμπιεσμένους τους προσκρουστήρες αντιβάρου). Κάτω (mm) (με πλήρως συμπιεσμένους τους προσκρουστήρες θαλάμου). |  |  |
| 3. Δοκιμές |
| 3.1 Λειτουργία οριακών διακοπτών άνω και κάτω Ενεργοποίηση άμεσα μετά τις ακραίες-τελικές στάσεις | Μετά την ενεργοποίησή τους το κύκλωμα ασφαλείας μένει ανοικτό (όχι αυτόματη επαναφορά λειτουργίας). Επιστροφή στην αρχική θέση μετά την απομάκρυνση του μέσου ενεργοποίησης. Η επιστροφή του ανελκυστήρα σε κανονική λειτουργία δεν πρέπει να γίνεται αυτόματα. |  |  |
| 3.2 Σύστημα αρπάγης Περιοριστήρα Έλεγχος προς τα κάτω και προς τα πάνω. | Βάρη του εγκαταστάτη Προς τα κάτω με ονομαστικό φορτίο και ονομαστική ταχύτητα (αρπάγη ακαριαίας πέδησης) Προς τα κάτω με φορτίο 125% του ονομαστικού φορτίου και ονομαστική ταχύτητα ή χαμηλότερη (αρπάγη προοδευτικής πέδησης) Προς τα πάνω χωρίς φορτίο και με ονομαστική ταχύτητα (αρπάγη ακαριαίας πέδησης). Προς τα πάνω χωρίς φορτίο και με ονομαστική ταχύτητα ή χαμηλότερη (αρπάγη προοδευτικής πέδησης). Δοκιμή από περιοριστήρα ταχύτητας. Έλεγχος ταχύτητας ενεργοποίησης περιοριστήρα ταχύτητας. Ύπαρξη συστήματος στο μηχανοστάσιο για εμπλοκή & απεμπλοκή του περιοριστήρα ταχύτητας όταν δεν είναι προσβάσιμος. Αρπάγη διπλής κατεύθυνσης (ανόδου – καθόδου) ή Αρπάγη καθόδου & αρπάγη στο αντίβαρο ή Αρπάγη καθόδου και φρένο στην τροχαλία τριβής |  |  |
| 3.2α Φρένο στην τροχαλία τριβής (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) | Κατασκευαστής. Τύπος. Σήμανση CE. Αριθμός σειράς / έτος κατασκευής. Συμφωνία με τεχνικό φάκελο. |  |  |
| 3.3 Ικανότητα έλξης Τροχαλίας | Πέδηση με 25% Υπέρβαρο στο θάλαμο κατά την κάθοδο ή με άδειο θάλαμο κατά την άνοδο (μέγιστη ολίσθηση 1cm/στάση). |  |  |
| 3.4 Αντίβαρο | Βάρος σύμφωνα με την μελέτη Έλεγχος εξισορρόπησης με αμπερομέτρηση ή χειροκίνητα στο βολάν (θάλαμος με ποσοστό του ονομαστικού φορτίου σύμφωνα με τεχνικό φάκελο). |  |  |
| 3.5 Ολίσθηση συρματόσχοινων επί της τροχαλίας | Με άδειο θάλαμο όταν το αντίβαρο έχει επικαθήσει. Ο θάλαμος δεν μπορεί να ανυψωθεί όταν το αντίβαρο έχει συμπιέσει πλήρως τους προσκρουστήρες του (ολίσθηση συρματοσχοίνων επί της τροχαλίας). |  |  |
| 3.6 Έλεγχος φρένων (διπλά αυτόνομα φρένα) Χειρισμός Κυκλώματος επαναφοράς. | Με 25% υπέρβαρο και ονομ. ταχύτητα για κάθε μία σιαγώνα του φρένου ξεχωριστά. Όταν η δύναμη για την κίνηση του θαλάμου με ονομ. φορτίο μέσω του βολάν είναι μεγαλύτερη από 40 Kg. |  |  |
| 3.7 Έλεγχος διακοπής κινήσεων με βραχυκύκλωμα Έλεγχος ηλεκτρικών διαρροών. | Είδος προστασίας (ασφάλειες, ρελέ διαφυγής). |  |  |
| 3.8 Χρονικό διαδρομής Επιστροφή σε κανονική λειτουργία με την επέμβαση αρμοδίου | Όταν δεν υπάρχει κίνηση, με την μηχανή υπό τάση. Ενεργοποίηση εντός 20-45 sec. Δεν επηρεάζει το κύκλωμα συντήρησης. |  |  |
| 3.9 Ηλεκτρική διάταξη ανίχνευσης της θερμοκρασίας | «κόβει» αφού ο θάλαμος καταλήξει σε μια στάση. Επανέρχεται αυτόματα όταν πέσει η θερμοκρασία εντός επιτρεπτών ορίων. |  |  |
| Β. ΘΑΛΑΜΟΣ |
| 1. Γενικά | Ένδειξη φορτίου –ατόμων. Αριθμός σειράς, έτος εγκατάστασης. Κομβία ορόφων. Σήματα ένδειξης ορόφου (ηλεκτρονικά ή άλλα). Εξαερισμός (1% της ωφέλιμης επιφάνειας πάνω και κάτω). Μηχανική αντοχή τοιχωμάτων (30 daN σε 5 cm2). Φωτισμός (τουλάχιστον 50 Lux). Διαστάσεις θαλάμου (πλάτος, βάθος, ύψος). Συμφωνία με μηχανολογικό σχέδιο. |  |  |
| 2. Θύρες εισόδου | Συμφωνία με μηχανολογικό σχέδιο. Τύπος θυρών. Διαστάσεις θυρών. Μηχανική αντοχή (30 daN σε 5 cm2). Δύναμη κατά το κλείσιμο (max 15 daN). Αυτόματο άνοιγμα όταν υπάρχει εμπόδιο (αυτόματες). Ηλεκτρικές επαφές. Οδήγηση φύλλων ή μεντεσέδες. Κενά Max 10mm. Ύπαρξη φωτοκύτταρου ή ανιχνευτή «κουρτίνας» (αυτόματες). Μπουτόν αναστροφής της κίνησης κλεισίματος των θυρών θαλάμου (door open) (αυτόματες). |  |  |
| 3. Φώτα ασφάλειας και κλήση ανάγκης | Φωτισμός ασφαλείας. Κομβίο κλήσης έκτακτης ανάγκης (alarm). Διάταξη αμφίδρομης επικοινωνίας με δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης υπηρεσίας άμεσης βοήθειας. (Σ1) (δοκιμή λειτουργίας). |  |  |
| 4. Ποδιά προστασίας κάτω από το κατώφλι της εισόδου | Ύψος 75 cm σε όλο το πλάτος της εισόδου, κατακόρυφη με κλίση min. 60° στην απόληξη. Μηχανική αντοχή. |  |  |
| 5. Ένδειξη και έλεγχος υπερφόρτωσης | 10% του ονομαστικού φορτίου (max. 75 kg). Αδυναμία εκκίνησης. Φωτεινά και / ή οπτικά σήματα στο θάλαμο. |  |  |
| Γ. ΦΡΕΑΡ |
| 1. Οπτικός έλεγχος |
| 1.1 Ύπαρξη φωτισμού | Φώτα 0.5 m από το ανώτερο και το κατώτερο σημείο του φρέατος και min 50 Lux ενδιάμεσα. |  |  |
| 1.2 Ύπαρξη εξαερισμού | Άνοιγμα min. διαστάσεων 1% της οριζόντιας επιφάνειας του φρέατος στην άνω απόληξη. |  |  |
| 1.3 Τοιχώματα, αποστάσεις από τον θάλαμο, εμβαθύνσεις | Άκαυστα, μηχανικής αντοχής 15cm max. απόσταση από το κατώφλι του θαλάμου, 20 cm για max. 50 cm ύψος. Κατωκάσια πλήρη στο διάστημα της ζώνης απομανδάλωσης των θυρών. |  |  |
| 1.4 Ξένες εγκαταστάσεις | Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κ.λ.π. |  |  |
| 1.5 Ύπαρξη πλέον του ενός ανελκυστήρα σε κοινό φρεάτιο | Χώρισμα σε όλο το ύψος του φρέατος όταν η απόσταση μεταξύ κινουμένων μερών γειτονικών ανελκυστήρων είναι μικρότερη από 50 cm. Όταν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από 50cm διαχωριστικό σε ύψος 2.5 m πάνω από το κατώτατο σημείο διαδρομής των κινουμένων μερών. Για διάτρητο χώρισμα σύμφωνα με § 5.6 CYS ΕΝ 81-1. |  |  |
| 1.6 Ύπαρξη θυρών ελέγχου ή έκτακτης ανάγκης | Διαστάσεις. Κατάλληλη κλειδαριά (πανικού). Ηλεκτρική ασφάλιση. |  |  |
| 1.7 Εξοπλισμός στην κάτω απόληξη φρέατος | Ρευματοδότης. Διακόπτης φωτισμού φρέατος. Κλήση έκτακτης ανάγκης. Διακόπτης στάσης STOP προσβάσιμος (2 σταθερών θέσεων με προστασία από ακούσιο χειρισμό). Δάπεδο στεγανό-Ελαιοσυλλέκτες. |  |  |
| 1.7α Θύρα ελέγχου ή σκάλα στην κάτω απόληξη φρέατος | Συμφωνία με μηχανολογικό σχέδιο. Όταν το βάθος είναι μεγαλύτερο από 2.5m. Διαστάσεις. Κατάλληλη κλειδαριά (πανικού). Ηλεκτρική ασφάλιση. |  |  |
| 1.8 Κατάσταση των μέσων ανάρτησης Συρματόσχοινα Τροχαλίες (ανάρτηση 2:1) | Στήριξη και ασφάλειες των συρματόσχοινων (θάλαμος & αντίβαρο). Αριθμός & Διάμετρος συρμ/νων. Προστατευτικό κάλυμμα τροχαλίας. Διάμετρος τροχαλίας. |  |  |
| 1.9 Οδήγηση θαλάμου - αντιβάρου | Κατάσταση, στήριξη ολισθητήρων (πέδιλων). |  |  |
| 1.10 Συσκευή αρπάγης θαλάμου | Κατασκευαστής. Τύπος. Σήμανση CE. Αριθμός σειράς / έτος κατασκευής. Πεδίο εφαρμογής. Συμφωνία με τεχνικό φάκελο. Στήριξη επί του πλαισίου ανάρτησης. Διακόπτης ασφάλειας. (Στήριξη – μέσο ενεργοποίησης) |  |  |
| 1.10α Σημάδι από τη δοκιμή της αρπάγης επί των οδηγών θαλάμου | Να είναι ομοιόμορφο και στους 2 οδηγούς. |  |  |
| 1.10β Συσκευή αρπάγης αντιβάρου (όταν υπάρχει) | Κατασκευαστής. Τύπος. Σήμανση CE. Αριθμός σειράς / έτος κατασκευής. Πεδίο εφαρμογής. Συμφωνία με τεχνικό φάκελο. Στήριξη επί του πλαισίου ανάρτησης αντιβάρου. Διακόπτης ασφάλειας. (Στήριξη – μέσο ενεργοποίησης). |  |  |
| 1.10γ Σημάδι από τη δοκιμή της αρπάγης επί των οδηγών αντιβάρου (όταν υπάρχει αρπάγη στο αντίβαρο) | Να είναι ομοιόμορφο και στους 2 οδηγούς. |  |  |
| 1.11 Διατάξεις μανδάλωσης θυρών φρέατος ( Κλειδαριές ) | Κατασκευαστής. Τύπος. Σήμανση CE. Αριθμός σειράς / έτος κατασκευής. Χαρακτηριστικά. Συμφωνία με τεχνικό φάκελο. Έλεγχος διακοπής κίνησης όταν ανοίγει και επανεκκίνηση όταν ο πείρος έχει ασφαλίσει min 7mm. Έλεγχος Προμανδάλωσης. |  |  |
| 1.12 Τροχαλία τάνυσης περιοριστήρα | Στήριξη – κάλλυμα. Διακόπτης ελέγχου χαλάρωσης. συρματόσχοινου. |  |  |
| 2. Μετρήσεις |
| 2.1 Άνω χώρος προστασίας | Ύψος άνω απόληξης φρέατος (τελειωμένο δάπεδο τελευταίας άνω στάσης έως το χαμηλότερο σημείο οροφής φρέατος). Όταν το αντίβαρο έχει συμπιέσει πλήρως τους προσκρουστήρες. Ελάχιστο ύψος στέγης θαλάμου–οροφής φρέατος≥1 m +0.0035v2. Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο 0,50 x 0,60 x 0,80 m στη στέγη του θαλάμου. Ελάχιστο 0.1+0.0035U2 m οδηγός από πέδιλο ολίσθησης. Ελάχιστο ύψος πλαισίου ανάρτησης - οροφής φρέατος 0.3 +0.0035v2 m. |  |  |
| 2.2 Κάτω χώρος προστασίας | Ύψος κάτω απόληξης φρέατος. Όταν ο θάλαμος έχει συμπιέσει πλήρως τους προσκρουστήρες. Ελάχιστο ύψος κατώτερων τμημάτων θαλάμου– πυθμένα φρέατος > 0,50 m. Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο 0,50 x 0,60 x 1,00 m στον πυθμένα του φρέατος. |  |  |
| 2.3 Προσκρουστήρες θαλάμου | Αριθμός, διαστάσεις. Δοκιμή επικάθησης με ονομαστικό φορτίο στο θάλαμο. Για υδραυλικούς προσκρουστήρες δοκιμή με ονομαστική ταχύτητα. Κατασκευαστής. Τύπος. Σήμανση CE. Αριθμός σειράς / έτος κατασκευής. Χαρακτηριστικά / πεδίο εφαρμογής. Συμφωνία με τεχνικό φάκελο. |  |  |
| 2.3α Προσκρουστήρες αντιβάρου | Αριθμός, διαστάσεις. Δοκιμή επικάθησης. Για υδραυλικούς προσκρουστήρες. δοκιμή με ονομαστική ταχύτητα. Κατασκευαστής. Τύπος. Σήμανση CE. Αριθμός σειράς / έτος κατασκευής. Χαρακτηριστικά / πεδίο εφαρμογής. Συμφωνία με τεχνικό φάκελο. |  |  |
| 2.4 Οδηγοί θαλάμου - αντιβάρου | Διαστάσεις οδηγών θαλάμου. Διαστάσεις οδηγών αντιβάρου. Mέγιστη απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων οδηγών ( l ). Στηρίξεις οδηγών. |  |  |
| 2.5 Έλεγχος συνέχειας γειώσεων | Μεταξύ των μεταλλικών μερών της εγκατάστασης του ανελκυστήρα. |  |  |
| 3. Δοκιμές λειτουργίας |
| 3.1 Χειριστήριο επιθεώρησης επί του θαλάμου Αποκλεισμός άλλων χειρισμών όταν το κύκλωμα κίνησης είναι στην συντήρηση | Ο διακόπτης λειτουργία - επιθεώρηση και ο διακόπτης στάσης STOP είναι δύο σταθερών θέσεων. Τα κομβία κίνησης ανόδου – καθόδου είναι συνεχούς πιέσεως. Η λειτουργία επιθεώρησης πρέπει να καθιστά ανενεργό το κύκλωμα των αυτομάτων θυρών και τις εσωτερικές - εξωτερικές κλήσεις. |  |  |
|  | Ύπαρξη διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης για το συντηρητή & ρευματοδότης. |  |  |
| 3.2 Θύρες φρέατος | Ύψος τουλάχιστον 2m. |  |  |
| 3.2.1 Αυτόματες- Χειροκίνητες | Τα φύλλα των θυρών είναι συνδεδεμένα και κινούνται επί οδηγών. Έλεγχος διακοπής κίνησης μέσω των επαφών των θυρών. Aπομανδάλωση ανάγκης (τρίγωνο κλειδί). Τύπος. Διαστάσεις. Μηχανική αντοχή. Στηρίξεις. Κενά (max. 10mm). |  |  |
| 3.2.2 Έλεγχος δύναμης κλεισίματος (στις ημιαυτόματες) | Ελατήρια, Μεντεσέδες |  |  |
| 3.2.3 Αναγνώριση παρουσίας θαλάμου, Φωτισμός 50 Lux |  |  |  |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ο επιθεωρητής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

………………………………..

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

………………………………..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΦΥΛΛΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/33/ΕΚ (Κ.Δ.Π. 309/2016)

(Φορέας ελέγχου, Λογότυπο–Τίτλος : …………………………………………………..  )

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ:CYS ΕΝ 81-2 (όπως εκάστοτε τροποποιείται) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ:…………………..… ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:.………… | Τεχνικά χαρακτηριστικά υδραυλικού συγκροτήματος: ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ: Κατασκευαστής ………………………………………………….. Τύπος……………………………………………………………… Αριθμός σειράς / Έτος κατασκευής……………………………… ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Κατασκευαστής…………………………………………………… Τύπος……………………………………………………………… ΑΝΤΛΙΑ: Κατασκευαστής……………………………………………………. Παροχή ……………………………………………………………. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: Ελάχιστη στατική πίεση…………………………………………. Μέγιστη στατική πίεση…………………………………………… Πίεση ανακούφισης:……………………………………………… Ιξώδες λαδιού…………………………………………………….. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Ισχύς………………………………………………………………. Ονομαστικό ρεύμα……………………………………………….. Ρεύμα εκκίνησης…………………………………………………. Τύπος εκκίνησης…………………………………………………. Τάση………………………………………………………………. Αριθμός σειράς……………………………………………………. |
| --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ………………………… |  |
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ………………………………. |  |
| Τόπος εγκατάστασης: ………………………… |  |
| Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής: ………………………… |  |
| Αριθμός Σειράς αν/ρα: ………………………… |  |
| Έτος εγκατάστασης: ………………………… |  |
| Επιθεωρητής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………….. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ……………………………….. |  |
| Ημερομηνία ελέγχου: |  |
| Σημείο Ελέγχου | Απαιτήσεις | Αξιολόγηση | Παρατηρήσεις |
|  |  | 1 2 | 1: πλήρης κάλυψη 2: έλλειψη/ απόκλιση |
| Α. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ |
| 1. Οπτικός έλεγχος |
| 1.1 Θέση μηχανοστασίου | Άνω ή κάτω. Όροφος, Αλλού ή Άνευ. |  |  |
| 1.2 Θύρα εισόδου | Πινακίδα. Ύψος 1,80m, πλάτος 0,60m. Να μην ανοίγει προς τα μέσα. Κλειδαριά που ανοίγει από μέσα χωρίς κλειδί. |  |  |
| 1.3 Οικοδομικά χαρακτηριστικά μηχανοστασίου | Κατάλληλο ύψος (2m. 70cm μπροστά στον πίνακα ελεύθερα. 50x60cm ελεύθερα χειρισμούς έκτακτης ανάγκης. Εξαερισμός μηχ/σιου. Πρόσβαση από κοινόχρηστο χώρο. Δάπεδο στεγανό, αντιολισθητικό. |  |  |
| 1.4 Ξένες εγκαταστάσεις | Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κ.λ.π. |  |  |
| 1.5 Ύπαρξη εξοπλισμού | Διακόπτης Φωτισμού και πρίζα εντός του Μηχ/σίου. Δυνατότητα ακουστικής επικοινωνίας με τον θάλαμο. |  |  |
| 1.6 Δοχείο λαδιού, Μπλοκ Βαλβίδων ελέγχου | Ύπαρξη σχεδίου και οδηγιών. ρυθμίσεως των βαλβίδων. Χειραντλία. Στάθμη λαδιού. |  |  |
| 1.7 Υδραυλικές σωληνώσεις | Κατασκευαστής, τύπος σωλήνα. Σήμανση (ημερομηνία και πίεση δοκιμής) >5 * Pst. Συνδέσεις,στηρίξεις,περάσματα. Επιτρεπτή ακτίνα κάμψης. |  |  |
| 1.8 Περιοριστήρας Ταχύτητας (όταν υπάρχει) | Κατασκευαστής. Τύπος. Σήμανση CE. Αρ. σειράς / έτος κατασκευής. Ονομαστική ταχύτητα Ταχύτητα ενεργοποίησης. Διάμετρος συρματόσχοινου. Ηλεκτρικός διακόπτης. |  |  |
| 1.9 Ηλ. Πίνακας ελέγχου ανελ/ρα (Τα ηλεκτρικά μέρη σε κλειστό πίνακα) Επιτηρητής Φάσεων | Κατασκευαστής. Στοιχεία πίνακα. Ταύτιση με ηλεκ/λογικό σχέδιο. Ανεξ/τητη σύνδεση γειώσεων. Εγκεκριμένα Υλικά. Ασφάλειες,συνδέσεις καλωδίων. Ένδειξη στάσεων (ανεξάρτητης Παροχής). Έλεγχος έλλειψης φάσης -Διαδοχή φάσεων. |  |  |
| 1.10 Πίνακας κίνησης (380V) | Γενικός διακόπτης. (να κλειδώνει στη θέση off) . Ασφάλειες (είδος, μέγεθος). Καλώδια τροφοδοσίας – (Διατομές). |  |  |
| 1.11 Πίνακας φωτισμού θαλάμου – φρέατος (220V) | Ανεξάρτητος παροχής από τον πίνακα κίνησης. Διακόπτης, ασφάλεια. (είδος, μέγεθος). Ρελέ διαφυγής (αν απαιτείται). |  |  |
| 1.12 Βιβλίο ανελκυστήρα Επιγραφές, σημάνσεις στο Μηχ/σιο | Βιβλίο παρακολούθησης. Οδηγίες χρήσης, συντήρησης. Οδηγίες απεγκλωβισμού. Επιγραφές, σημάνσεις. |  |  |
| 2. Μετρήσεις |
| 2.1 Αντίσταση μόνωσης των κυκλωμάτων ισχύος και ελέγχου | >0,5 ΜΩ για το κύκλωμα ισχύος (τάση δοκιμής 500V). >0,25 ΜΩ για τα κυκλώματα χειρισμού ασφαλείας (τάση δοκιμής 250V). |  |  |
| 2.2 Ταχύτητες κίνησης | χωρίς φορτίο και με φορτίο. ταχύτητα ανόδου Vm. ταχύτητα καθόδου Vd. (μέγιστη διαφορά :8%). |  |  |
| 2.2α Ένταση ηλ/κου ρεύματος | Ονομαστικό ρεύμα. Ρεύμα εκίνησης. (με ονομαστικό φορτίο). |  |  |
| 2.3 Μέτρηση πιέσεων | Πίεση ανόδου (με πλήρες φορτίο). Πίεση καθόδου (πλήρες φορτίο). Στατική πίεση (με πλήρες φορτίο και άνευ φορτίου). |  |  |
| 3. Δοκιμές |
| 3.1 Λειτουργία διακόπτη τέρματος διαδρομής ασφαλείας (άνω) | Ενεργοποίηση από το έμβολο για έμμεση ανάρτηση. Επενεργεί και σταματά τον κινητήρα και τον διατηρεί σταματημένο σε όλη την υπερδιαδρομή. Επιστροφή στην αρχική θέση μετά την απομάκρυνση του μέσου ενεργοποίησης. Η επιστροφή του ανελκυστήρα σε κανονική λειτουργία δεν πρέπει να γίνεται αυτόματα. |  |  |
| Έλεγχος συστήματος Αρπάγης | Με ονομαστικό φορτίο και ονομαστική ταχύτητα ή με 25% υπέρβαρο για προοδευτική πέδηση ή όταν υπάρχει απόκλιση του φορτίου προς τα κάτω από τον πίνακα 1.1 της § 8.2.1. Ενεργοποίηση με ειδικό σύστημα δοκιμής ή με περιοριστήρα ταχύτητας. |  |  |
| 3.3 Βαλβίδα καθόδου ανάγκης (ανοίγει με μόνιμη επενέργεια & κλείνει αυτόνομα) | Λειτουργικός έλεγχος. Δεν λειτουργεί όταν δεν ασκείται πίεση στο έμβολο. |  |  |
| 3.4 Ηλ. κύκλωμα διόρθωσης ολίσθησης (με ανοικτές θύρες) | Περιγραφή λειτουργίας. Έλεγχος 3ων ηλεκτρικών σφαλμάτων. Κύκλωμα λειτουργίας εντός περιορισμένης ζώνης. Δοκιμή ισοστάθμισης σε όλους τους ορόφους. Δεν πρέπει να λειτουργεί στη συντήρηση. (αν περιλαμβάνει ηλεκτρονικά εξαρτήματα). Κατασκευαστής. Τύπος. Σήμανση CE. Αριθμός σειράς / έτος κατασκευής. |  |  |
| 3.5 Βαλβίδα θραύσης | Λειτουργικός έλεγχος με ονομαστικό φορτίο στον θάλαμο και υπερτάχυνση. Σύγκριση με διαγράμματα ρύθμισης κατασκευαστή. Κατασκευαστής. Τύπος. Σήμανση CE. Αριθμός σειράς / έτος κατασκευής. Παροχή ενεργοποίησης. |  |  |
| 3.6 Δοκιμή στεγανότητας - υπερπίεσης | Στο υδρ. Κύκλωμα. (από έμβολο μέχρι βαλβίδα αντεπιστροφής) με 200% της πίεσης πλήρους φορτίου επί 5 min. |  |  |
| 3.7 Δοκιμή μετατόπισης - βύθισης | Mε ονομαστικό φορτίο στον θάλαμο επί 10 min (<10mm). |  |  |
| 3.8 Ηλ. κύκλωμα Parking | Αποστολή στην κατώτερη στάση μετά max. χρόνο 15 min. Δεν πρέπει να λειτουργεί στη συντήρηση. |  |  |
| 3.9 Έλεγχος διακοπής κινήσεων με βραχυκύκλωμα, Έλεγχος ηλεκτρικών διαρροών | Είδος προστασίας (ασφάλειες, ρελέ διαφυγής). |  |  |
| 3.10 Βαλβίδα ανακούφισης - Έλεγχος υπερπίεσης χειραντλίας | Λειτουργικός έλεγχος. Ρύθμιση max 1,4 της Pstat. (2,3 του Pst). |  |  |
| 3.11 Χρονικό διαδρομής | Όταν δεν υπάρχει κίνηση, με την μηχανή υπό τάση. Ενεργοποίηση εντός 20-45 sec. Δεν επηρεάζει συντήρηση και επανισοστάθμιση. Επιστροφή σε κανονική λειτουργία χειροκίνητα. |  |  |
| 3.12 Θερμικό (μηχανής & λαδιού ) | «κόβει» αφού ο θάλαμος καταλήξει σε μια στάση. Επανέρχεται αυτόματα όταν πέσει η θερμοκρασία εντός επιτρεπτών ορίων. |  |  |
| Β. ΘΑΛΑΜΟΣ |
| 1. Γενικά | Ένδειξη φορτίου – ατόμων. Αριθμός σειράς, έτος εγκατάστασης. Κομβία ορόφων. Σήματα ένδειξης ορόφου (ηλεκτρονικά ή άλλα). Εξαερισμός (1% της ωφέλιμης επιφάνειας πάνω και κάτω). Μηχανική αντοχή τοιχωμάτων (30 daN σε 5 cm2). Φωτισμός (τουλάχιστον 50 Lux). Διαστάσεις θαλάμου (πλάτος, βάθος, ύψος). Συμφωνία με μηχανολογικό σχέδιο |  |  |
| 2. Θύρες εισόδου | Συμφωνία με μηχανολογικό σχέδιο. Τύπος θυρών. Διαστάσεις θυρών. Μηχανική αντοχή (30 daN σε 5 cm2). Δύναμη κατά το κλείσιμο (max 15 daN). Αυτόματο άνοιγμα όταν υπάρχει εμπόδιο (αυτόματες). Ηλεκτρικές επαφές. Οδήγηση φύλλων ή μεντεσέδες. Κενά Max 10mm. Ύπαρξη φωτοκύτταρου ή ανιχνευτή «κουρτίνας» (αυτόματες). Μπουτόν αναστροφής της κίνησης κλεισίματος των θυρών θαλάμου (door open) (αυτόματες). |  |  |
| 3. Φώτα ασφάλειας και κλήση ανάγκης | Φωτισμός ασφαλείας. Κομβίο κλήσης έκτακτης ανάγκης (alarm). Διάταξη αμφίδρομης επικοινωνίας με δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης υπηρεσίας άμεσης βοήθειας (Σ1). (δοκιμές λειτουργίας). |  |  |
| 4. Ποδιά προστασίας κάτω από το κατώφλι της εισόδου | Ύψος 75 cm σε όλο το πλάτος της εισόδου, κατακόρυφη με κλίση min. 60° στην απόληξη. Μηχανική αντοχή. |  |  |
| 5. Αυτόματος απεγκλωβισμός (όπου υπάρχει) | Δεν λειτουργεί με άνοιγμα θυρών (θαλάμου ή φρέατος) και στη συντήρηση. |  |  |
| 6. Ένδειξη και έλεγχος υπερφόρτωσης | 10% του ονομαστικού φορτίου (max. 75 kg). Αδυναμία εκκίνησης. Φωτεινά και / ή οπτικά σήματα στο θάλαμο. |  |  |
| Γ. ΦΡΕΑΡ |
| 1. Οπτικός έλεγχος |  |  |  |
| 1.1 Ύπαρξη φωτισμού | Φώτα 0.5 m από το ανώτερο και το κατώτερο σημείο του φρέατος και min 50 Lux ενδιάμεσα. |  |  |
| 1.2 Ύπαρξη εξαερισμού | Άνοιγμα min. διαστάσεων 1% της οριζόντιας επιφάνειας του φρέατος στην άνω απόληξη. |  |  |
| 1.3 Τοιχώματα, αποστάσεις από τον θάλαμο, εμβαθύνσεις | Άκαυστα, μηχανικής αντοχής. 15cm max. απόσταση από το κατώφλι του θαλάμου, 20 cm για max. 50 cm ύψος. Κατωκάσια πλήρη στο διάστημα της ζώνης απομανδάλωσης των θυρών. |  |  |
| 1.4 Ξένες εγκαταστάσεις ; | Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κ.λ.π. |  |  |
| 1.5 Ύπαρξη πλέον του ενός ανελκυστήρα σε κοινό φρεάτιο | Χώρισμα σε όλο το ύψος του φρέατος όταν η απόσταση μεταξύ κινουμένων μερών γειτονικών ανελκυστήρων είναι μικρότερη από 50 cm. Όταν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από 50cm διαχωριστικό σε ύψος 2.5 m πάνω από το κατώτατο σημείο διαδρομής των κινουμένων μερών. Για διάτρητο χώρισμα σύμφωνα με § 5.6 CYS ΕΝ 81-2 . |  |  |
| 1.6 Ύπαρξη θυρών ελέγχου ή έκτακτης ανάγκης | Διαστάσεις. Κατάλληλη κλειδαριά (πανικού). Ηλεκτρική ασφάλιση. |  |  |
| 1.7 Έμβολο - Κύλινδρος | Στήριξη. Έλεγχος διαρροών. Σωληνάκι υπερχείλισης. Διαστάσεις. Στοιχεία από πινακίδα. |  |  |
| 1.8 Εξοπλισμός στην κάτω απόληξη φρέατος | Ρευματοδότης. Διακόπτης φωτισμού φρέατος. Κλήση έκτακτης ανάγκης. Διακόπτης στάσης STOP προσβάσιμος (2 σταθερών θέσεων με προστασία από ακούσιο χειρισμό). Δάπεδο στεγανό-Ελαιοσυλλέκτες. |  |  |
| 1.8α Θύρα ελέγχου ή σκάλα στην κάτω απόληξη φρέατος | Όταν το βάθος είναι μεγαλύτερο από 2.5m. Διαστάσεις. Κατάλληλη κλειδαριά (πανικού). Ηλεκτρικά ασφαλισμένη (όταν απαιτείται). |  |  |
| 1.9 Κατάσταση των μέσων ανάρτησης Συρματόσχοινα Τροχαλίες | Στήριξη και ασφάλειες των συρματόσχοινων (θάλαμος & βάση κυλίνδρου). Αριθμός – Διάμετρος συρμ/νων. Προστατευτικό κάλυμμα τροχαλίας Διάμετρος τροχαλίας. Στήριξη εμβόλου με τροχαλία ή εμβόλου με θάλαμο (1:1ανάρτηση). |  |  |
| 1.10 Οδήγηση θαλάμου - εμβόλου | Κατάσταση, στήριξη πέδιλων. |  |  |
| 1.11 Συσκευή αρπάγης | Κατασκευαστής. Τύπος. Σήμανση CE. Αριθμός σειράς / έτος κατασκευής. Πεδίο εφαρμογής. Στήριξη επί του πλαισίου ανάρτησης. Διακόπτης ασφάλειας. (Στήριξη – μέσο ενεργοποίησης). Σημάδι από την αρπάγη να είναι ομοιόμορφο και στους δύο οδηγούς. |  |  |
| 1.12 Διατάξεις μανδάλωσης θυρών φρέατος (Κλειδαριές) | Κατασκευαστής. Τύπος. Σήμανση CE. Αριθμός σειράς / έτος κατασκευής. Χαρακτηριστικά. Έλεγχος διακοπής κίνησης όταν ανοίγει και επανεκκίνηση όταν ο πείρος έχει ασφαλίσει min 7mm. Έλεγχος Προμανδάλωσης. |  |  |
| 1.13 Τροχαλία τάνυσης περιοριστήρα (όπου υπάρχει) | Στήριξη. Διακόπτης ελέγχου χαλάρωσης συρματόσχοινου. |  |  |
| 2. Μετρήσεις |
| 2.1 Άνω χώρος προστασίας | Ύψος άνω απόληξης φρέατος (τελειωμένο δάπεδο τελευταίας άνω στάσης έως το χαμηλότερο σημείο οροφής φρέατος). Όταν το έμβολο έχει πλήρως εκτονωθεί. Ελάχιστο ύψος στέγης θαλάμου–οροφής φρέατος≥1 m +0.0035U2. Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο 0,50 x 0,60 x 0,80 m στη στέγη του θαλάμου. Ελάχιστο 0.1+0.0035U2 m οδηγός από πέδιλο ολίσθησης. Ελάχιστο ύψος πλαισίου ανάρτησης - οροφής φρέατος 0.3 +0.0035U2 m. |  |  |
| 2.2 Κάτω χώρος προστασίας | Ύψος κάτω απόληξης φρέατος. Όταν ο θάλαμος έχει συμπιέσει πλήρως τους προσκρουστήρες. Ελάχιστο ύψος κατώτερων τμημάτων θαλάμου– πυθμένα φρέατος>0,50 m. Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο 0,50 x 0,60 x 1,00 m στον πυθμένα του φρέατος. |  |  |
| 2.3 Προσκρουστήρες | Κατασκευαστής. Τύπος. Σήμανση CE. Αριθμός σειράς / έτος κατασκευής. Αριθμός, διαστάσεις. Δοκιμή επικάθησης με ονομαστικό φορτίο στο θάλαμο. Βύθιση θαλάμου max 12cm από τη στάση. |  |  |
| 2.4 Οδηγοί θαλάμου, εμβόλων | Διαστάσεις οδηγών θαλάμου. Max. απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων οδηγών (l). Στηρίξεις οδηγών. Διαστάσεις οδηγών εμβόλων. |  |  |
| 2.5 Έλεγχος συνέχειας γειώσεων | Μεταξύ των μεταλλικών μερών της εγκατάστασης του ανελκυστήρα. |  |  |
| 3. Δοκιμές λειτουργίας |
| 3.1 Χειριστήριο επιθεώρησης επί του θαλάμου | Ο διακόπτης κανονική λειτουργία - επιθεώρηση και ο διακόπτης στάσης STOP είναι δύο σταθερών θέσεων. Τα κομβία κίνησης ανόδου – καθόδου είναι συνεχούς πιέσεως. Η λειτουργία επιθεώρησης πρέπει να καθιστά ανενεργό το κύκλωμα των αυτομάτων θυρών, τις εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις και το ηλεκτρικό σύστημα αποφυγής μετατόπισης. Ύπαρξη διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης για το συντηρητή. Ύπαρξη πρίζας. |  |  |
| 3.2 Θύρες φρέατος | Ύψος τουλάχιστον 2m. |  |  |
| 3.2.1 Αυτόματες | Ελέγχεται η διακοπή της κίνησης όταν η μανδάλωση ανοίγει και η επανεκκίνηση όταν αυτή έχει ασφαλίσει τουλάχιστον 7mm το άνοιγμα της θύρας. Τα φύλλα των θυρών είναι συνδεδεμένα και κινούνται επί οδηγών. |  |  |
| 3.2.2 Χειροκίνητες | Έλεγχος της διακοπής της κίνησης μέσω των επαφών της μανδάλωσης και των επαφών της θύρας. Προμανδάλωση. Μεντεσέδες. |  |  |
| 3.2.3 Απομανδάλωση έκτακτης ανάγκης | Χρήση τριγωνικού κλειδιού. |  |  |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ο επιθεωρητής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

………………………………..

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

………………………………..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΟΔΗΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/33/ΕΚ (Κ.Δ.Π. 309/2016)

| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (Οδός, Αριθμός, Δήμος): ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/33/ΕΚ, παράρτημα VI ( παράρτημα Χ ( παράρτημα ΧΙΙ ( παράρτημα XIII ( παράρτημα ΧΙV ( ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, CYS EN 81-1 ( CYS EN 81-2 ( Εξέταση Τύπου ( Ανάλυση Σχεδιασμού (επικινδυνότητας) ( |
| --- |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΥΠΑΡΧΕΙ | ΑΠΟΔΕΚΤΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|  | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |  |
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |
| Αίτηση στον φορέα ελέγχου / πιστοποίησης. (δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των παραρτημάτων ΧΙΙ, ΧΙΙΙ ή ΧΙV). |  |  |  |  |  |
| Αντίγραφο οικοδομικής άδειας. |  |  |  |  |  |
| Υπεύθυνη δήλωση Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού για την στατική επάρκεια φρεατίου – πυθμένα (όταν δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ανελκυστήρα στην οικοδομική άδεια). |  |  |  |  |  |
| ΣΧΕΔΙΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ |
| Μηχανολογικό σχέδιο, στο οποίο θα απεικονίζονται: η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη μηχανοστασίου, οι χώροι προστασίας στην πάνω και κάτω απόληξη φρέατος, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου, εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα, θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία. |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΥΠΑΡΧΕΙ | ΑΠΟΔΕΚΤΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|  | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |  |
| Μηχανολογική μελέτη – υπολογισμοί: Α. Υδραυλικοί: οδηγοί, συρματόσχοινα, ανυψωτική μονάδα υπό πλήρες φορτίο, έμβολα, στατική πίεση, αντλία, κινητήρας, τροχαλίες κ.λ.π.). Β. Ηλεκτροκίνητοι: οδηγοί, συντελεστής ασφάλειας συρματόσχοινων ανάρτησης και περιοριστήρα ταχύτητας, τροχαλία τριβής, αξιολόγηση της έλξης, κινητήρας. (Στις περιπτώσεις των παραρτημάτων VΙ, ΧΙΙ ή ΧΙV της οδηγίας 2014/33/ΕΚ, δεν απαιτούνται υπολογισμοί). |  |  |  |  |  |
| Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου ή Εξέτασης Σχεδιασμού. ‘Έλεγχος συμβατότητας του αν/ρα με την Εξέταση Τύπου ή Σχεδιασμού. (Μόνο στις περιπτώσεις των παραρτημάτων VΙ, ΧΙΙ ή ΧΙV της οδηγίας 2014/33/ΕΚ). |  |  |  |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| Ηλεκτρολογικά σχηματικά διαγράμματα: κυκλωμάτων παροχής ενέργειας και κυκλωμάτων ασφάλειας με τον κατάλληλο συμβολισμό και επεξηγήσεις. (σύμβολα CENELEC). |  |  |  |  |  |
| Διάγραμμα υδραυλικού κυκλώματος (σύμβολα ISO 1219-1) (μόνο για υδραυλικούς ανελκυστήρες). |  |  |  |  |  |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |
| Δηλώσεις Συμμόρφωσης Κατασκευαστή για τα Κατασκευαστικά Στοιχεία ασφαλείας: Διατάξεις μανδάλωσης/ασφάλισης των θυρών φρέατος. Συσκευή αρπάγης. Μέσα προστασίας για υπέρβαση ταχύτητας του θαλάμου κατά την άνοδο (μόνο για ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες). Προσκρουστήρες. Βαλβίδα θραύσης (μόνο για υδραυλικούς ανελκυστήρες). Περιοριστήρας ταχύτητας. Κυκλώματα ασφαλείας που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά εξαρτήματα. (Στις περιπτώσεις των παραρτημάτων VI, ΧΙΙ ή ΧΙV της οδηγίας 2014/33/ΕΚ αρκεί ένας κατάλογος των χρησιμοποιηθέντων κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας). |  |  |  |  |  |
| ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |
| Συρματόσχοινα ανάρτησης. |  |  |  |  |  |
| Σωλήνα λαδιού (μόνο για υδραυλικούς ανελκυστήρες). |  |  |  |  |  |
| Πολυστρωματικοί Υαλοπίνακες. |  |  |  |  |  |
| Αλυσίδες. |  |  |  |  |  |
| Αντιεκρηκτικό εξοπλισμό κ.λ.π.(όπου εφαρμόζονται). (Στις περιπτώσεις των παραρτημάτων VI, ΧΙΙ ή ΧΙV της οδηγίας 2014/33/ΕΚ αρκεί ένας κατάλογος των παραπάνω εξαρτημάτων). |  |  |  |  |  |
| ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ |
| Αναλύσεις σχεδιασμού (επικινδυνότητας) σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με εναρμονισμένα πρότυπα. |  |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ /ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΚ (Κ.Δ.Π. 309/2016)

(Διακριτικά Φορέα Πιστοποίησης)

# Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα

| Α/Α Πιστοποιητικού | ................................................................. |
| --- | --- |
| Αριθμός Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης | ................................................................. ................................................................. |
| Ιδιοκτήτης/Διαχειριστής(διαγράφεται ανάλογα) | ................................................................. |
| Τόπος Εγκατάστασης(οδός, αριθμός, Δήμος /Κοινότητα) | ................................................................. ................................................................. |
| Ετος εγκατάστασης | ................................................................. |
| Υπεύθυνος Εγκαταστάτης (φυσικό πρόσωπο) | ................................................................. |
| Τεχνικό Γραφείο Εγκατάστασης | ................................................................. |
| Εφαρμοζόμενο(-α) Πρότυπο(-α) | ................................................................. |
| Διαδικασία πιστοποίησης και Α/Α πιστοποιητικού(-ών) | ................................................................. |
| Α/Α σειράς ανελκυστήρα | ................................................................. |

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα:

| Είδος ανελκυστήρα (ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός) | ............................................................. |
| --- | --- |
| Ανελκυστήρας προσώπων/ φορτίων/ μικρών φορτίων (διαγράφεται ανάλογα) | ............................................................ |
| Αριθμός σειράς | ............................................................. |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ............................................................ |
| Ονομαστικό φορτίο(Kg) | ............................................................. |
| Αριθμός Ατόμων | ............................................................. |
| Αριθμός στάσεων/ορόφων | ............................................................. |
| Θέση Μηχανοστασίου | ............................................................. |

(Τόπος)..........................., ..../...../........(ημερομηνία)

| Ο δηλών εγκαταστάτης | Θεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης |
| --- | --- |
| ................................................ | ........................................................... |
| (Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή Αρ. Μητρώου, Αριθμός Αδείας) | (Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή) |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

«ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ»

(Παράρτημα Χ, Οδηγία 2014/33/ΕΚ)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ /ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΚ(Κ.Δ.Π. 309/2016)

(Διακριτικά Φορέα Πιστοποίησης)

# Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα

| Α/Α Πιστοποιητικού | ................................................................. |
| --- | --- |
| Αριθμός Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης | ................................................................. |
| Ιδιοκτήτης/Διαχειριστής(διαγράφεται ανάλογα) | ................................................................. |
| Τόπος Εγκατάστασης(οδός, αριθμός, Δήμος /Κοινότητα) | ................................................................. |
| Υπεύθυνος Εγκαταστάτης (φυσικό πρόσωπο) | ................................................................. |
| Τεχνικό Γραφείο Εγκατάστασης | ................................................................. |
| Ημερομηνία διενέργειας του Ελέγχου | ................................................................. |
| Πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διενεργήθηκε ο Έλεγχος | ................................................................. |
| Α/Α Εκθέσεως Ελέγχου | ................................................................. |

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα:

| Είδος ανελκυστήρα (ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός) | ................................................................. |
| --- | --- |
| Ανελκυστήρας προσώπων /Φορτίων | ................................................................. |
| Ονομαστικό φορτίο(Kg) | ................................................................. |
| Αριθμός Ατόμων | ................................................................. |
| Αριθμός στάσεων/ορόφων | ................................................................. |
| Θέση Μηχανοστασίου | ................................................................. |

# Αποτελέσματα Ελέγχου

Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη εγκατάσταση ανελκυστήρα πληροί  τις ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις.

## Παρατηρήσεις

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Τονίζεται ότι η Τακτική Συντήρηση και ο Περιοδικός Ελεγχος  είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία του Ανελκυστήρα. Επίσης επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε σημαντικές μετατροπές γίνονται στην εγκατάσταση πρέπει να γνωστοποιούνται και να εγκρίνονται από το Φορέα, κατόπιν επανελέγχου.

Εκδόθηκε στην ........(τόπος) στις ..../..../..........(ημερομηνία)

Ο επόμενος έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο μέχρι ..../.../..........

Για το Φορέα

...................................................................

(Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

ΒΕΒΑΙΩΣΗ «ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»

(Παράρτημα VI, Οδηγία 2014/33/ΕΚ)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ/ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΚ (Κ.Δ.Π. 309/2016)

(Διακριτικά Φορέα Πιστοποίησης)

# Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα

| Α/Α Πιστοποιητικού | ................................................................. |
| --- | --- |
| Αριθμός Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης | ................................................................. ................................................................. |
| Ιδιοκτήτης/Διαχειριστής(διαγράφεται ανάλογα) | ................................................................. |
| Τόπος Εγκατάστασης(οδός, αριθμός, Δήμος /Κοινότητα) | ................................................................. ................................................................. |
| Υπεύθυνος Εγκαταστάτης (φυσικό πρόσωπο) | ................................................................. |
| Τεχνικό Γραφείο Εγκατάστασης | ................................................................. |
| Ημερομηνία διενέργειας του Ελέγχου | ................................................................. |
| Πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διενεργήθηκε ο Ελεγχος | ................................................................. ................................................................. |
| Α/Α Εκθέσεως Ελέγχου | ................................................................. |
| Α/Α Βεβαίωσης Εξέτασης Τύπου/ Φορέας Εξέτασης Τύπου | ................................................................. ................................................................. |

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα:

| Είδος ανελκυστήρα (ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός) | ................................................................. ................................................................. |
| --- | --- |
| Ανελκυστήρας προσώπων /Φορτίων | ................................................................. |
| Ονομαστικό φορτίο(Kg) | ................................................................. |
| Αριθμός Ατόμων | ................................................................. |
| Αριθμός στάσεων/ορόφων | ................................................................. |
| Θέση Μηχανοστασίου | ................................................................. |

# Αποτελέσματα Ελέγχου

Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη εγκατάσταση ανελκυστήρα πληροί  τις ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις.

## Παρατηρήσεις

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Τονίζεται ότι η Τακτική Συντήρηση και ο Περιοδικός Έλεγχος  είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία του Ανελκυστήρα. Επίσης επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε σημαντικές μετατροπές γίνονται στην εγκατάσταση πρέπει να γνωστοποιούνται και να εγκρίνονται από το Φορέα, κατόπιν επανελέγχου.

Εκδόθηκε στην ........(τόπος) στις ..../..../..........(ημερομηνία)

Ο επόμενος έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο μέχρι ..../.../..........

Για το Φορέα

...................................................................

(Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(Παράρτημα XIV, Ενότητα Δ, Οδηγία 2014/33/ΕΚ)

(Κ.Δ.Π. 309/2016)

(Διακριτικά Φορέα Πιστοποίησης)

| Α/Α Πιστοποιητικού: | ................................................................. |
| --- | --- |
| Αρ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης | ................................................................. |
| Όνομα & Διεύθυνση εγκαταστάτη: | ................................................................. .............................................................… |
| Τύπος εγκαθιστάμενου Ανελκυστήρα: Α/Α Βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ/ Φορέας χορήγησης: | ................................................................. ................................................................. ................................................................. |
| Συνυποβαλλόμενα έγγραφα : | ................................................................. |
| Ημερομηνία υποβολής Αίτησης αξιολόγησης: | ................................................................. |
| Περίοδος αξιολόγησης: | ................................................................. |
| Πρότυπα σύμφωνα με το οποία διενεργήθηκε η αξιολόγηση : | ................................................................. |
| Α/Α & Ημ/νία Εκθέσεως Αξιολόγησης | ................................................................. |

## ΑΠΟΦΑΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Ο κοινοποιημένος οργανισμός …………………. πιστοποιεί ότι ο αναφερόμενος  εγκαταστάτης εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος XIV της Οδηγίας 2014/33/EK και του  σχετικού προτύπου για την

#### ΠΑΡΑΓΩΓΗ–ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ΔΟΚΙΜΕΣ

#### Ανελκυστήρων σύμφωνων προς τον τύπο που περιγράφεται ανωτέρω

## Επιπρόσθετες πληροφορίες/Παρατηρήσεις

Στον φορέα πιστοποίησης  πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι τροποποιήσεις ή προσαρμογές του συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας υπόκειται στην επιτήρηση του φορέα πιστοποίησης.

Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού: .......................

Εκδόθηκε στην ........(τόπος) στις ..../..../..........(ημερομηνία)

Για το Φορέα

...................................................................

(Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

##### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

“ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ”

(Παράρτημα XII, Ενότητα E, Οδηγία 2014/33/ΕΚ)

(Κ.Δ.Π. 309/2016)

(Διακριτικά Φορέα Πιστοποίησης)

| Α/Α Πιστοποιητικού: | ................................................................. |
| --- | --- |
| Αρ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης | ................................................................. |
| Όνομα & Διεύθυνση εγκαταστάτη: | ................................................................. .............................................................… |
| Τύπος εγκαθιστάμενου Ανελκυστήρα: Α/Α Βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ/ Φορέας χορήγησης: | ................................................................. ................................................................. ................................................................. |
| Συνυποβαλλόμενα έγγραφα : | ................................................................. |
| Ημερομηνία υποβολής Αίτησης αξιολόγησης: | ................................................................. |
| Περίοδος αξιολόγησης: | ................................................................. |
| Πρότυπα σύμφωνα με το οποία διενεργήθηκε η αξιολόγηση : | ................................................................. |
| Α/Α & Ημ/νία Εκθέσεως Αξιολόγησης | ................................................................. |

## ΑΠΟΦΑΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Ο κοινοποιημένος οργανισμός …………………. πιστοποιεί ότι ο αναφερόμενος  εγκαταστάτης εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος XII της Οδηγίας 2014/33/EK και του  σχετικού προτύπου για τον

#### ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ΔΟΚΙΜΕΣ

#### Ανελκυστήρων σύμφωνων προς τον τύπο που περιγράφεται ανωτέρω

## Επιπρόσθετες πληροφορίες/ Παρατηρήσεις

Στον φορέα πιστοποίησης  πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι τροποποιήσεις ή προσαρμογές του συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας υπόκειται στην επιτήρηση του φορέα πιστοποίησης.

Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού: ......................

Εκδόθηκε στην ........(τόπος) στις ..../..../..........(ημερομηνία)

Για το Φορέα

...................................................................

(Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

##### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

##### (Παράρτημα XIII, Ενότητα H, Οδηγία 2014/33/ΕΚ)

(Κ.Δ.Π. 309/2016)

(Διακριτικά Φορέα Πιστοποίησης)

| Α/Α Πιστοποιητικού: | ................................................................. |
| --- | --- |
| Αρ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης: | ................................................................. |
| Όνομα & Διεύθυνση εγκαταστάτη: | ................................................................. .............................................................… |
| Τύπος εγκαθιστάμενων Ανελκυστήρων: Α/Α Βεβαίωσης εξέτασης του σχεδιασμού/ Φορέας χορήγησης: (όπου δεν εφαρμόζονται εναρμονισμένα πρότυπα) | ................................................................. ................................................................. ................................................................. |
| Συνυποβαλλόμενα έγγραφα : | ................................................................. |
| Ημερομηνία υποβολής Αίτησης αξιολόγησης: | ................................................................. |
| Περίοδος αξιολόγησης: | ................................................................. |
| Πρότυπα σύμφωνα με το οποία διενεργήθηκε η αξιολόγηση : | ................................................................. |
| Α/Α & Ημ/νία Εκθέσεως Αξιολόγησης | ................................................................. |

## ΑΠΟΦΑΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Ο κοινοποιημένος οργανισμός …………………. πιστοποιεί ότι ο αναφερόμενος  εγκαταστάτης εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος XIΙΙ της 2014/33/EK και του  σχετικού προτύπου για το

#### ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ–ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΕΛΙΚΗ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΔΟΚΙΜΕΣ

#### Ανελκυστήρων σύμφωνων προς τον τύπο που περιγράφεται ανωτέρω

## Επιπρόσθετες πληροφορίες /Παρατηρήσεις

Στόν φορέα πιστοποίησης  πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι τροποποιήσεις ή προσαρμογές του συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας υπόκειται στην επιτήρηση του φορέα πιστοποίησης.

Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού: .....................

Εκδόθηκε στην ........(τόπος) στις ..../..../..........(ημερομηνία)

Για το Φορέα

...................................................................

(Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11

##### ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EK

##### (Παράρτημα VB, Ενότητα Β,Οδηγία 2014/33/ΕΚ)

##### ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ /ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι & V της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΚ (Κ.Δ.Π. 309/2016)

(Διακριτικά Φορέα Πιστοποίησης)

| Α/Α Πιστοποιητικού | ................................................................. |
| --- | --- |
| Αρ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης | ................................................................. |
| Όνομα & Διεύθυνση κατόχου Πιστοποιητικού: Όνομα & Διεύθυνση Κατασκευαστή: | ................................................................. .............................................................… |
| Κατηγορία & Τύπος Ανελκυστήρα: Τόπος Εγκατάστασης αντιπροσωπευτικού δείγματος-μοντέλου ανελκυστήρα: | ................................................................. ................................................................. |
| Συνυποβαλλόμενα έγγραφα : | ................................................................. |
| Ημερομηνία υποβολής Αίτησης εξέτασης: Περίοδος ελέγχου: | ................................................................. |
| Φορέας ελέγχου-δοκιμών: | ................................................................. |
| Πρότυπα σύμφωνα με το οποία διενεργήθηκε ο Ελεγχος | ................................................................. |
| Α/Α & Ημ/νία Εκθέσεως Ελέγχου | ................................................................. |

Πεδίο επέκτασης- Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα:

| Κωδικοποίηση – Παραλλαγές τύπου: | ................................................................. |
| --- | --- |
| Ανελκυστήρας προσώπων /Φορτίων: | ................................................................. |
| Εξαρτήματα ασφαλείας: | ................................................................. |
|  | ................................................................. |
| Βασικά υποσυστήματα: | ................................................................. |
|  | ................................................................. |

# Αποτελέσματα Εξέτασης

Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη εγκατάσταση, που αντιπροσωπεύει τον αναφερόμενο τύπο ανελκυστήρα πληροί τις ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις.

## Επιπρόσθετες πληροφορίες/Παρατηρήσεις

Στον κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης  πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι τροποποιήσεις ή νέες επεκτάσεις–παραλλαγές καθώς και όποιες αλλαγές γίνονται στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας, βασικά υλικά και, σχέδια του εξετασθέντος τύπου .

.........................................................................................................................................

Εκδόθηκε στην ........(τόπος) στις ..../..../..........(ημερομηνία)

Για το Φορέα

...................................................................

(Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή)